Tabela Parametrów Przepompowni Ścieków Sanitarnych

„ECOPOMP” - oznaczenie PS1 (Q= 13,8 l/s)

(dla pracy jednej pompy w układzie 1+1)

| L.p. | Parametr | Wartość parametru | UWAGI: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna zbiornika | 1500 mm |  |
| 2 | Wysokość całkowita zbiornika | 5300 mm |  |
| 3 | Wydajność pompy w pkt. pracy | 13,8 l/s |  |
| 4 | Wysokość podnoszenia pompy | 28,8 m | Hgeometr. + Hstr. |
| 5 | Moc silnika pompy w czasie tłocz. | 9,34 kW |  |
| 6 | Liczba pomp | 2 | Praca naprzemienna |
| 7 | Ilość włączeń w czasie Qhmax | 6,5 | Maksymalny napływ |
| 8 | Ilość włączeń przy ½ Qp | 30 | Najbardziej niekorzystny wariant pracy |
| 9 | Objętość robocza przepompowni | 0,53 m3 |  |
| 10 | Wysokość robocza | 0,6 m. | Wysokość całkowita komory roboczej: suma= 1,3 m. |
| 11 | Wysokość poziomu minimum | 0,3 m. |  |
| 12 | Wysokość poziomu alarmowego | 0,3 m. |  |
| 13 | Wysokość poziomu rezerwowego | 0,1 m. |  |
| 14 | Geometryczna wysokość układu | 3,00 m. |  |
| 15 | Prędkość przepływu w przewodzie tłocznym wewn. DN 100 | 1,63 m/s |  |
| 16 | Prędkość przepływu w przewodzie tłoczym zewn. PE 160 mm | 0,8 m/s |  |
| 17 | Suma strat w przewodzie tłocznym | 28,8 m. |  |
| 18 | Zastosowane pompy zatapialne ściekowe: | prod. KSB | Typ: Amarex KRT F 80-250/122 UG-S 160 |

Tabela Parametrów Przepompowni Ścieków Sanitarnych

„ECOPOMP” - oznaczenie PS6 (Q= 30 l/s)

(dla pracy jednej pompy w układzie 1+1)

| L.p. | Parametr | Wartość parametru | UWAGI: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna zbiornika | 2000 mm |  |
| 2 | Wysokość całkowita zbiornika | 3700 mm |  |
| 3 | Wydajność pompy w pkt. pracy | 30 l/s |  |
| 4 | Wysokość podnoszenia pompy | 23,1 m | Hgeometr. + Hstr. (17,5 m nadmiaru) |
| 5 | Moc silnika pompy w czasie tłocz. | 16 kW |  |
| 6 | Liczba pomp | 2 | Praca naprzemienna |
| 7 | Ilość włączeń w czasie Qhmax | 6 | Maksymalny napływ |
| 8 | Ilość włączeń przy ½ Qp | 23,5 (optymal.) | Najbardziej niekorzystny wariant pracy |
| 9 | Objętość robocza przepompowni | 1,25 m3 |  |
| 10 | Wysokość robocza | 0,4 m. | Wysokość całkowita komory roboczej: suma= 1,3 m. |
| 11 | Wysokość poziomu minimum | 0,6 m. |  |
| 12 | Wysokość poziomu alarmowego | 0,3 m. |  |
| 13 | Wysokość poziomu rezerwowego | 0,15 m. |  |
| 14 | Geometryczna wysokość układu | 1,72 m. |  |
| 15 | Prędkość przepływu w przewodzie tłocznym wewn. DN 150 | 1,74 m/s |  |
| 16 | Prędkość przepływu w przewodzie tłoczym zewn. PE 200 mm | 1,17 m/s |  |
| 17 | Suma strat w przewodzie tłocznym | 23,03 m. |  |
| 18 | Zastosowane pompy zatapialne ściekowe: | prod. KSB | Typ: Amarex KRT F 80-250/172 UG-S 170 |